Technická zpráva

Akce:  oprava požární nádrže  Štrbice

Investor: Obecní úřad Světec

Podklady:  prohlídka a zaměření stavby

Výpis z katastru nemovitostí

Stávající stav:

Stávající požární nádrž je betonová stavba o vnějších rozměrech 33 x  15 m, hloubce na straně schodiště 1,5 m a na straně přepadu cca 2m. V místě výše hladiny je poškozená okrajová část , stěny a dno jsou v místě spojů popraskané a spáry mají značné trhliny. V koruně stěn nádrže chybí zábradlí které bylo demontováno. Celá tato nádrž slouží jako zdroj vody pro SDH v obci Štrbice a je postavena na parcele č. 270/1. Pro shora uvedené závady je proto nutná oprava nádrže.

Popis opravy:

Po rozebrání stávajícího zábradlí ohraničující plochu nádrže aby byl umožněn přístup ke vlastní nádrži se provede vypuštění vody a samotné vyčištění oprava popraskaných spár se odhaduje na 20% plochy. Stěny a dno se řádně očistí, aby byly vidět všechny eventuelní trhliny  ve stěnách a dně nádrže. Provede se vysekání drážky v místě trhlin v šířce 100 mm na hloubku prasklin v drážce. Poté se provede vyčištění a utěsnění vysekaných spár pružným tmelem a zbytek se znovu zabetonuje vodostavebním betonem tř. IV. Přes spáry se provede přelepení lepidlem a perlinkou. Koruna stěn nádrže se očistí , osekají se zbytky starého betonu , osadí se bedněním a provede se dobetonování do původní výšky . Za hranou koruny se  provede vybetonování patek v šířce 400 x 400 mm do kterých se osadí zábradlí. Sloupky budou z jeklu  60x40mm patky od sebe vzdálené 2000 mm sloupky opatřené antikorozní ochranou. Jednotlivá pole zábradlí do výšky 1100 mm a prostřední vodorovná příčka ve výšce 550mm na osu výšky, provedeno z jeklu 40x40mm antikorozní úprava. Zábradlí se osadí do připravených otvorů v patkách .Provede se oprava vstupního schodiště do nádrže. Přepadová jímka se vyčistí rozebere a  vyzdí ze straceného bednění dno bude vybetonované a vrchní víko se osadí rámečkem a podlahovým plechem. Vstup do jímky  bude zabezpečen po krátkém navařeném žebříku a bude vyměněn stávající výpustný kohout za nový, Víko bude zabezpečeno zámkem proti vniknutí

Provede se zkouška těsnosti nádrže. Po provedené zkoušce se provedou teréní úpravy po technice, provede se montáž zábradlí které se demontovalo pro možnost příjezdu techniky provede se úklid materiálu a připraví se předávací protokol